Bielsko Biała 28.06.2012

RAPORT Z ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH ZAKŁADU 
”TAKONI” SP Z.O.O

ZLOKALIZOWANEGO W BIELSKU BIAŁEJ   PRZY 
UL. BESTWIŃSKIEJ 103A .

I. TEMAT:

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych w zakładzie ”TAKONI” SP Z.O.O ZLOKALIZOWANEGO W BIELSKU BIAŁEJ   PRZY UL. BESTWIŃSKIEJ 103A.

– praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

II. CEL:

- praktyczne sprawdzenie czy zostały zrealizowane następujące założenia:

- zapoznania wszystkich osób z sygnałem alarmowym,

- zapoznania wszystkich osób z miejscem zbiórki na wypadek ewakuacji, wyznaczonym poza budynkiem, w którym wystąpiło zagrożenie,

- sprawdzenia skuteczności dotychczasowego sposobu informowania 
o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji,

- doskonalenia procedur ewakuacji, w tym zapoznania z kierunkami ewakuacji i zasadami zachowania się,

- koordynacji działań pracowników,

- sprawdzenia reakcji na alarm pożarowy,

- zminimalizowania możliwości wystąpienia paniki, a co za tym idzie zminimalizowania jej skutków,

- zmierzenia czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby 
znajdujące się w nim,

- weryfikacji opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru ze szczególnym uzwględnieniem procedury alarmowania przy użyciu megafonu.

III. ETAPY ĆWICZENIA:

Etap I.

Polegał na przygotowaniu założeń do ćwiczenia, przeszkolenia pracowników z instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz zdefiniowaniu scenariusza ćwiczeń. Termin ćwiczeń został podany do wiadomości pracowników.

Poniżej przedstawiono rzut terenu z oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych i punktem zbornym.

Etap II.

W dniu 18.06.2012 roku odbyło się ćwiczenie praktyczne realizowane przez  kierownictwo Zakładu oraz firmę HSE JOLMET .

W ćwiczeniu uczestniczyli pracownicy zakładu (ewakuowani),  oraz obserwatorzy:

- Paweł Soszka ( hale produkcyjne, wyjście z hali )

- Marek Siwczak ( biurowiec ) .

- Karolina Biegun ( punkt zbiórki ewakuacyjnej )

Ewakuowano :

Wydział Pras : 8/8

Wydział Wtryskarek : 20/20

Wydział Walcarek : 2/2

Utrzymanie Ruchu : 2/2

Kontrola Jakości Wyrobu : 17/17

Dział Jakości : 2/2

Dział wykrawania : 2/2

Firmy zewnętrze :0/0

Brancard: 2/2

Biurowiec : 16/16

Goście : 0/0 osoby

W sumie ewakuowano : 71/71 osób

Czynny udział w ćwiczeniach brali udział:

- Daniel Mąka  – koordynator ćwiczeń, zbieranie meldunków,

- Mistrzowie zmianowi – przeliczenie osób w punkcie koncentracji,

- Zdzisław Biegun – uruchomienie alarmu przeciwpożarowego.

Poniżej przedstawiono mierzone czasy  podczas próbnej ewakuacji z hali produkcyjnej i biurowca:

POMIAR CZASU – ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

( HALE PRODUKCYJNE)

- URUCHOMIENIE SYGNALIZACJI ALARMOWEJ: 14:30

- ZBIÓRKA W PUNKCIE KONCENTRACJI – PIERWSZE OSOBY: 14:31:30

- ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI W PUNKCIE KONCENTRACJI: 14:34:00

- PRZELICZENIE OSÓB W PUNKCIE KONCENTRACJI: 14:35:00

- ZAKOŃCZENIE PODAWANIA MELDUNKÓW O STANIE LICZEBNYM: 14:35:30

Przyjęto dokładność do 30 sek.

IV. WNIOSKI :

- Osoba pełniąca funkcję kierującego akcją ewakuacyjną dzięki zastosowaniu kamiezelki odblaskowej koloru pomarańczowego - wyróżniała się, co usprawniło koordynację akcji.

- Drzwi ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne nie wszędzie były drożne. Częściowo zastawione było wyjście ewakuacyjne od strony wydziału wykrawania, za wyjściem ewakuacyjnym znajdule się „uskok” o dużej różnicy poziomów, copodczas ewakuacji grozi wypadkiem. Z wyjścia ewakuacyjnego jest utrudnione dojście do punktu zbornego z powodu odgrodzenia placu budowy od chodnika przed zakładem.

Częściowo zastawiona była również droga ewakuacyjna do wyścia ewakuacyjnego od strony wejścia do szatni pracowniczych.

Zastawiona droga ewaukacyjna od strony wejścia do szatni pracowniczych.

Wyjście ewakuacyjne od strony Wydziału wykrawania.

- Sygnał alarmowy  był wystarczająco głośno słyszalny w biurowcu. Sygnalizacja na hali produkcyjnej była słyszalna na całym obszarze, lecz na części hali od strony wydziału wykrawania oraz stanowiska gradowania w ciekłym azocie, gdzie sygnalizacja była słabiej słyszalna, alarm przeciwpożarowy był trudny do odróżnienia od innych sygnalizacji dźwiękowych pochodzących od procesów produkcyjnych.

- Sposób alarmowania przy pomocy megafonu w wystarczający sposób rekompensował niedomagania głównej sygnalizacji alarmowej. Sygnały wysyłane przez pracownika były bardzo dobrze rozpoznawalne i czytelne.

- Sprzęt gaśniczy w niektórych obszarach jest zastawiony, nie są respektowane wyznaczone strefy przy gaśnicach.

Gaśnica znajdująca się pomiędzy „Walacarkami” a „Prasami” – zaleca się zmiane miejsca zainstalowania gaśnicy.

Wózek do palet w strefie hydrantu i gaśnicy.

Zastawiony hydrant od strony Wydziału wykrawania.

- W strefie zagrożeniem wybuchem 2 były składowane materiały palne – palety drewniane 
w odległości mniejszej niż jeden metr od butli z gazem.

Nieprawidłowe składowanie palet.

- Drogi dojazdowe do zakładu były przejezdne, przy drodze dojazdowej do zakładu wykonywane są prace budowlane, które okresowo mogą utrudniać dojazd do zakładu, natomiast w dniu przeprowadzania ćwiczeń prawidłowy dojazd był zapewniony.

- Biorąc pod uwagę aktualną ilość składowanych materiałów na zakładzie, ilość sprzętu gaśniczego wydaje się być niewystarczalna – zaleca się przeprowadzenie ponownego doboru ilości środków gaśniczych oraz zakup śniegowego agregatu gaśniczego.

- Pracownicy, którzy podawali meldunki o stanie liczebnym pracowników z poszczególnych dzialów nie podchodzili do Dowódcy akcji ewakuacyjnej, Dowódca musiał ich szukać w punkcie zbornym. Zaleca się przeprowadzenie szkolenia informacyjnego dla Mistrzów i Brygadzistów ze sposobu meldowania podczas akcji ewakuacyjnej.

- W zakładzie przyjęto charakterystyczną kolorystykę ubrań roboczych z rozróżnieniem na barwy :

- pracownicy na stanoswiskach kierowniczych – kolor pomarańczowy

- pracownicy na okresie próbnym – kolor żółty

- stali pracownicy – kolor zielony

Takie rozwiązanie w dużym stopniu ułatwia organizację i przebieg działań ewakuacyjnych 
i przyczynia się do bezpieczeństwa zakładu.

Pracownicy w punkcie zbornym – przeliczenie osób ewakuowanych.

Sporządził : mgr inż.  Paweł Soszka

Data: 28.06.2012